WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATA 2024-2026

Leskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Lesku

Plan opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Lesko, sierpień 2024

- Podstawa opracowania planu rozwoju i modernizacji

Obowiązek sporządzenia wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wynika z przepisu art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzani ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 757). Zgodnie z ustawą, plan ten musi być zgodny z kierunkami rozwoju Gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a następnie musi być zatwierdzony przez Radę Gminy.

Waga tego planu polega na tym, że będzie miał on w przyszłości bezpośredni wpływ na poziom opłat za wodę i ścieki, stosowanych przez Przedsiębiorstwo.

Niniejszy plan obejmuje okres 3 lat (od 2024 roku do 2026 roku) i ma charakter otwarty, mogący się zmieniać w zależności od bieżącej sytuacji Spółki. Dotyczyć to zwłaszcza może zmian rzeczowych, kosztowych i czasowych, których wcześniej nie można było przewidzieć. Na podstawie wieloletniego planu opracowywane są roczne plany remontów i inwestycji, które będą uwzględniać w/w korekty.

Zakres rzeczowy planu określono w oparciu o:

- zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

- wnioski klientów i kontrahentów Spółki w zakresie istniejącej i już eksploatowanej infrastruktury,

- zamierzenia inwestycyjno-modernizacyjne Spółki w zakresie poprawy jakości świadczonych usług i poprawy niezawodności działania systemu wodociągowego i kanalizacyjnego.

2. Zakres wieloletniego planu rozwoju

2.1 Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Spółka LPK Sp. z o.o. realizuje następujący zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych:

- zbiorowe zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia przez mieszkańców miasta Lesko oraz częściowo sołectw: Łukawica, Jankowce, Glinne, Średnia Wieś, Bachlawa oraz Dziurdziów.

- zbiorowe odprowadzanie ścieków z miasta Lesko oraz sołectw: Bezmiechowa Dolna, Bezmiechowa Górna, Manasterzec, Łukawica, Jankowce, Glinne, Huzele, Weremień, Łączki, Postołów oraz częściowo Hoczew wszystkie ścieki odprowadzane są do gminnej oczyszczalni ścieków w Lesku. Na terenie sołectwa Średnia Wieś zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków, do której odprowadzane są ścieki z niewielkiej części Średniej Wsi.

Spółka oferuje dodatkowy zakres usług związanych z gospodarką wodno-ściekową, a są to następujące usługi:

- inspekcyjne czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, naprawy rurociągów, przepustów drogowych.

- opróżnianie zbiorników bezodpływowych na terenie nie skanalizowanym,

- wykonawstwo nowych przyłączy wodociągowo  - kanalizacyjnych

- kamerowanie, zadymianie instalacji celem znalezienia awarii oraz lokalizowanie przykrytych studzienek wraz z lokalizacją instalacji teletechnicznych,

- wymiana wodomierzy.

2.1.1 Zaopatrzenie w wodę gospodarstw domowych, podmiotów gospodarczych oraz wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni z sieci wodociągowej.

System zaopatrzenia w wodę Gminy Lesko oparty jest na 16 studniach głębinowych wód podziemnych czwartorzędowych oraz 1 studni kopanej, eksploatowanych przez Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. wraz ze stacjami uzdatniania wody na terenie Gminy Lesko.

Na terenie miasta Lesko znajdują się cztery systemy ujęć i stacji uzdatniania wody tj.:

- S.U.W.  Baszta – w eksploatacji 3 studnie głębinowe, jedna awaryjna, budynek przepompowni, zbiornik pośredni o pojemności 25 m3  surowej, czystej o pojemności 150 m3 oraz agregat prądotwórczy

- S.U.W. Baseny (WPT) - w eksploatacji 3 studnie głębinowe, jedna awaryjna, przepompownia wody, zbiornik wody czystej o pojemności 50 m3;

- S.U.W. ul. Stawowa – w eksploatacji 1 studnia kopana, budynek stacji filtrów i dezynfekcji;

- S.U.W. ul. Wolańska – w eksploatacji 2 studnie głębinowe, jedna awaryjna, budynek stacji filtrów i dezynfekcji, zbiornik wody czystej o pojemności 100 m3.

Sieć wodociągowa w wiejskiej części gminy zaopatrywana jest z poniższych stacji uzdatniania wody:

- S.U.W. Łukawica – eksploatowana jest jedna studnia głębinowe i kontenerowa stacja uzdatniania wody.

- S.U.W. Jankowce-Glinne – w eksploatacji 5 studni głębinowych, budynek stacji filtrów i dezynfekcji, zbiornik na wodę uzdatnioną 200 m3.

- S.U.W. Średnia Wieś – w eksploatacji 4 studnie głębinowe, budynek stacji filtrów i dezynfekcji, 2 zbiorniki na wodę uzdatnioną po 100 m3 pojemności każdy.

- S.U.W. Dziurdziów – w eksploatacji 4 studnie głębinowe, stacja uzdatniania wody (zmodernizowana w 2023 roku), zbiornik na wodę uzdatnioną o pojemności 40 m3.

Powyższe ujęcia na obecną chwilę zabezpieczają zapotrzebowanie na wodę gminy Lesko, lecz biorąc pod uwagę rozwój gminy, zmianę warunków klimatycznych i hydrogeologicznych oraz zabezpieczenie wody do celów p.poż. należałoby szukać dodatkowych źródeł wody.

    - Odbiór ścieków do kanalizacji oraz ich oczyszczanie

LPK Sp. z o.o. w Lesku jest właścicielem gminnej oczyszczalni ścieków, do której doprowadzane są ścieki z kanalizacji sanitarnej. Do oczyszczalni dowożone są również nieczystości płynne z terenu gminy Lesko na których nie ma kanalizacji sanitarnej tj.: Hoczew, Dziurdziów, Średnia Wieś i Bachlawa. Oczyszczalnia ścieków w Lesku jest obiektem, który został oddany do użytku w 2005 roku. Oczyszczalnia zaprojektowana jako mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków sanitarnych z podwyższonym usuwaniem biogenów o przepustowości nominalnej Qśr=2282 m3/dobę, Qmax= 2784 m3/dobę. W latach 2021-2022 oczyszczalnia została zmodernizowana, celem dostosowania technologii oczyszczania do aktualnych wymogów.

Parametry ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika rzeka San muszą spełniać następujące parametry:

BZT5 = 25 mg/l

ChZT = 125 mg/l

Zawiesina ogólna = 35 mg/l

Azot ogólny = 15 mg/l

Fosfor ogólny = 2 mg/l

Osad powstający w trakcie procesu oczyszczania ścieków jest w 100% wykorzystywany rolniczo poza terenem gminy Lesko.

- Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach

Spółka przygotowując wieloletni plan inwestycyjny na lata 2024-2026 skupiła się głównie na modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

Uwzględniono rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Średniej Wsi, ponieważ obiekt ten został przejęty od IGB MAZOVIA w złym stanie technicznym, a nieprzerwanie oczyszcza ścieki od lat 70-tych XX wieku. Oczyszczalnia typu Bioblok, w której działa tylko jeden ciąg technologiczny (drugi wyłączony z eksploatacji przez wcześniejszego zarządcę) ze względu na zły stan techniczny oraz pomysł rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Średniej Wsi wraz z wpięciem ścieków do istniejącej oczyszczalni, konieczna jest przebudowa oczyszczalni wraz z dostosowaniem technologii oczyszczalnia do aktualnych wymogów.

W 2019 roku Spółka podjęła kroki celem zdiagnozowania problemu określenia pochodzenia wód przypadkowych napływających na oczyszczalnię ścieków w Lesku. W trakcie wykonywania analiz oraz przeglądu sieci kanalizacyjnej na terenie miasta wyłapano szereg nieprawidłowości w wykonaniu przyłączy oraz kolizji starej kanalizacji ogólnospławnej, odcinków kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej. Od 2019 roku Gmina Lesko uregulowała stan prawny trzech kolektorów deszczowych, do uregulowania i rozdzielenia pozostało cztery kolektory deszczowe.

Obsługiwana przez Spółkę sieć kanalizacji sanitarnej i zlokalizowane na niej 49 przepompowni ścieków po kilkunastu latach eksploatacji wymagają remontów i napraw.

W opracowaniu tym ujęto również wymianę starych odcinków wodociągów na terenie miasta Leska które nie zostały wymienione podczas przeprowadzanej w 2015 roku modernizacji oraz w latach późniejszych. Uwzględniono również rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na obszary rozwijającego się budownictwa mieszkalnego (działki w kierunku Łukawicy, rozwój poszczególnych sołectw).

Zestawienie planowanych przedsięwzięć rozwojowo modernizacyjnych na lata 2024-2026 przedstawia tabela w pkt. 7. Przedstawione w tabeli kwoty wyrażają wartości netto planowanych nakładów do poniesienia w kolejnych latach realizacji planu. Część zadań planowana jest na kilkuletni okres realizacji, stąd niektóre zadania pojawiają się w kolejnych latach.

- Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków

Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. podjęła szereg działań zmierzających do ograniczenia strat wody, poprawy jej jakości jak i jakości odprowadzanych ścieków. Zakres tych działań obejmuje:

- procesy związane z poborem wody ze studni głębinowych

- procesy technologiczne i metody uzdatniania wody, racjonalizacja płukania filtrów w stosunku do rozbioru wody,

- optymalizacja procesów uzdatniania, wpływających na wielkość zużycia wody do celów technologicznych,

- doskonalenie dystrybucji wody przez minimalizację skutków awarii na sieciach i przyłączach, zmniejszenie strat wody poprzez dobór odpowiednich materiałów, z których wykonane są rury wodociągowe,

- utrzymanie stałego ciśnienia wody w sieci i minimalizację uderzeń hydraulicznych oraz dostosowanie produkcji wody do wielkości rozbioru wody,

- wymianę skorodowanych rurociągów sieci i przyłączy w celu eliminacji strat wody wynikających z nieszczelności sieci i ograniczenie ich awaryjności,

- wykrywanie nielegalnych poborów wody, zrzutu ścieków i zrzutów wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej,

- kontynuacja instalacji wodomierzy o zwiększonej klasie metrologicznej celem ograniczenia strat wody niesprzedanej,

- stałe badania osadu czynnego pod względem mikrobiologicznym celem określenia jakości osadu, analiza wieku osadu czynnego celem określenia optymalnego wytwarzania osadu nadmiernego przy utrzymaniu jakości ścieków określonych pozwoleniem wodno prawnym,

- pozyskanie dofinansowania na wdrożenie systemy e-woda, którego częścią jest  wymiana wodomierzy oraz wprowadzenie odczytów zdalnych (24 czerwca 2024 roku została podpisana umowa z IZ na realizację projektu – całkowita wartość zadania 4 555 722,04 zł, kwota dofinansowania – 3 819 537,95 zł, wkład własny – 736 184,09 zł),

- zakup samochodu specjalnego ssąco-płuczącego oraz wyposażenie go w kamerę inspekcyjną celem diagnozowania problemowych odcinków kanalizacji sanitarnej,

- kontrole odcinków kanalizacji sanitarnej celem określenia napływu wód deszczowych.

- Nakłady na realizację planu i źródła finansowania

Nakłady i źródła finansowania zostały wskazane w tabeli nr 1, jednak w znacznej wielkości plan będzie realizowany ze środków własnych Spółki.

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Przewidywana wartość zadania | Źródła finansowania |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Środki własne | Dotacje | Pożyczka NFOŚiGW | Środki UE |
| ROK 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Modernizacja lub budowa nowej oczyszczalni w Średniej Wsi – opracowanie koncepcji modernizacji | 15 000,00 | 15 000,00 |  |  |  |
| 2. | Wymiana wodociągu pod drogą (ul. Unii Brzeskiej) blok 1 i 3 budynek Starostwa | 70 000,00 | 70 000,00 |  |  |  |
| 3. | Wymiana wodociągu ulica 1000-lecia – 165 mb PE 160 przyłącza PE 63 17 mb. Planuje się też wymianę przyłącza wodociągowego do bloków przy ulicy 1000-lecia | 60 000,00 | 60 000,00 |  |  |  |
| 4. | Wymiana wodociągu od bloku Wincentego Pola 11 do studzienki wodomierzowej przy hali sportowej wraz z uwzględnieniem wymiany przyłącza do hali oraz modernizacją studni wodomierzowej | 30 000,00 | 30 000,00 |  |  |  |
| ROK 2025 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Modernizacja oczyszczalni w Średniej Wsi | 500 000,00 | 500 000,00 |  |  |  |
| 2. | Wymiana odcinków wodociągu pomiędzy ulicami Moniuszki i Wincentego Pola – 100 mb PE 125i przyłącza do budynków PE 40 około 40 mb | 60 000,00 | 60 000,00 |  |  |  |
| 3. | Wymiana wodociągu w ciągu ulicy Grunwaldzkiej wraz z przyłączami | 120 000,00 | 120 000,00 |  |  |  |
| 4. | Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy Technikum Leśnym | 45 000,00 | 45 000,00 |  |  |  |
| ROK 2026 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Modernizacja oczyszczalni w Średniej Wsi | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |  |  |  |
| 2. | Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Osiedlowej i Słowackiego celem pominięcia przepompowni ścieków P-5 | 140 000,00 | 140 000 ,00 |  |  |  |
| 3. | Wymiana wodociągu przy ulicy Piłsudskiego – 120 mb PE 150 | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  |  |

- Przewidywane efekty realizacji planu

W wyniku realizacji działań inwestycyjnych Spółka zamierza osiągnąć:

- utrzymanie zdolności urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do świadczenia usług zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na poziomie zgodnym z zapotrzebowaniem Gminy,

- zmniejszenia strat wody poprzez wymianę istniejących odcinków przesyłowej sieci wodociągowej z rur stalowych na rury PE

- uzyskanie efektu ekologicznego, czyli ochronę wód powierzchniowych odbiornika ścieków oczyszczonych oraz gruntów wzdłuż ciągów kanalizacji sanitarnej,

- umożliwienie przyłączenia nowych odbiorców,

- zmniejszenie awaryjności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

8. Zadania wspólne z Gminą.

Należy kontynuować rozpoczęte prace związane z docelową realizacją przesyłowej sieci wodociągowej dla mieszkańców sołectwa Łukawica oraz utrzymywać współpracę z zarządami wodociągów wiejskich zlokalizowanych na terenie gminy Lesko. Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w ramach swojego działania dokonuje drobnych napraw i usuwa powstające awarie na sieciach na bieżąco w ramach swoich zadań.